## Ekipmanlar
Dedektör | Sükunet Akımı | Akımı
DP-4 | 35 | 175
DP-8 | 35 | 175
DPX-32 | 95 | 175
DPX-64 | 95 | 175
DPX-128 | 95 | 175
SafeVader | 85 | 110
PC3 | 70 | 85
PC3-R | 75 | 100
PE | 45 | 60
PE-R | 75 | 100
P | 65 | 75
P-R | 80 | 95
PX | 75 | 90
PX-R | 80 | 115
PQN | 75 | 90
PQN-R | 80 | 110
PQD | 95 | 125
PQD-R | 105 | 145
PQNS | 85 | 100
PQNS-R | 90 | 110
PQDS | 105 | 140
PQDS-R | 115 | 150
S-INX | 25 | 35
S-OUTX | 35 | 55
Sounder Beacon | 0 | 30

## DPX-1
Proje :
Konum :
Ekipman | Adet | Normal Akım (mA) | Toplam Normal Akım (mA) | Alarmdaki Adet | Alarm Akımı (mA) | Toplam Akım (mA)
DP-4 |  | 35 | 0 |  | 140 | 0
DP-8 |  | 35 | 0 |  | 140 | 0
DPX-32 |  | 95 | 0 |  | 80 | 0
DPX-64 |  | 95 | 0 |  | 80 | 0
DPX-128 | 1 | 95 | 95 |  | 80 | 95
SafeVader |  | 85 | 0 |  | 25 | 0
PC3 |  | 70 | 0 |  | 15 | 0
PC3-R |  | 75 | 0 |  | 25 | 0
PE |  | 45 | 0 |  | 15 | 0
PE-R |  | 75 | 0 |  | 25 | 0
P |  | 65 | 0 |  | 10 | 0
P-R |  | 80 | 0 |  | 15 | 0
PX |  | 75 | 0 |  | 15 | 0
PX-R |  | 80 | 0 |  | 35 | 0
PQN |  | 75 | 0 |  | 15 | 0
PQN-R |  | 80 | 0 |  | 30 | 0
PQD | 80 | 95 | 7600 | 5 | 30 | 7750
PQD-R |  | 105 | 0 |  | 40 | 0
PQNS |  | 85 | 0 |  | 15 | 0
PQNS-R |  | 90 | 0 |  | 20 | 0
PQDS |  | 105 | 0 |  | 35 | 0
PQDS-R |  | 115 | 0 |  | 35 | 0
S-INX |  | 25 | 0 |  | 10 | 0
S-OUTX |  | 35 | 0 |  | 20 | 0
Sounder Beacon |  | 0 | 0 |  | 30 | 0
| Sükunet | Toplam A: | 7.695 | Alarm | Toplam B: | 7.845
İstenen Sükunet Süresi | 0.25 | Saat | t1
İstenen Alarm Süresi | 0.5 | Saat | t2
Güvenlik Çarpanı | 1.15 | Çarpan | sf
Minimum Akü Kapasitesi [Ah] = |  | (t1[s] x Toplam A[A] + t2[s] x Toplam B[A]) x sf
Minimum Akü Kapasitesi [Ah] = |  | (0.25 x 7.695 + 0.5 x 7.845) x 1.15
Minimum Akü Kapasitesi [Ah] = |  | 6.7232 | (12V x 2 veya 24V x 1)
Akü Kapasitesi Hesabı